## 选型表
杭州拓康自动化设备有限公司 | [7 empty] | 杭州拓康自动化设备有限公司 | [10 empty] | 杭州拓康自动化设备有限公司
http://www.tuokang.com.cn | [7 empty] | http://www.tuokang.com.cn | [10 empty] | http://www.tuokang.com.cn
THK300壁挂温湿度变送器 | [7 empty] | THK300W壁挂温湿度变送器 | [10 empty] | THK300M壁挂温湿度变送器
THK300 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 壁挂温湿度变送器 | THK300W | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 壁挂温湿度变送器 | THK300M | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 壁挂温湿度变送器
探杆 | N | [5 empty] | 主机探杆一体型 | 探杆长度 | 10 | [8 empty] | 分体型10cm不锈钢探杆 | 探杆长度 | 10 | [7 empty] | 固定密封螺纹10cm探杆（插深7cm灌胶M20螺纹）
RS485通讯 | [8 empty] | 20 | [8 empty] | 分体型20cm不锈钢探杆 |  | 15 | [7 empty] | 固定密封螺纹15cm探杆（插深12cm灌胶M20螺纹）
|  | C |  |  |  |  | RS485通讯 |  | 50 | [8 empty] | 分体型50cm不锈钢探杆 | 传感器引线 |  | Y2 | [6 empty] | 传感器引线2米
变送输出 | [7 empty] | 安装方式 |  | Z | [7 empty] | 墙装夹持支架 |  |  | Y5 | [6 empty] | 传感器引线5米
|  |  | T1 |  |  |  | 4-20mA输出 |  |  | G | [7 empty] | 活动盘片（含格兰头） |  |  | Y10 | [6 empty] | 传感器引线10米
|  |  | T2 |  |  |  | 0-1V输出 |  |  | K | [7 empty] | 活动密封卡套（灌胶1/2G螺纹） | RS485通讯
|  |  | T3 |  |  |  | 0-5V输出 |  |  | P | [7 empty] | 活动密封卡套（灌胶M20螺纹） |  |  |  | C | [5 empty] | RS485通讯
|  |  | T4 |  |  |  | 0-10V输出 |  |  | F | [7 empty] | DN15丝口法兰（灌胶含1/2G卡套） | 变送输出
数码显示 | [7 empty] | 传感器引线 |  |  | Y2 | [6 empty] | 传感器引线2米 |  |  |  |  | T1 |  |  |  |  | 4-20mA输出
|  |  |  | D |  |  | 数码显示（带按键） |  |  |  | Y5 | [6 empty] | 传感器引线5米 |  |  |  |  | T2 |  |  |  |  | 0-1V输出
继电器 | [10 empty] | Y10 | [6 empty] | 传感器引线10米 |  |  |  |  | T3 |  |  |  |  | 0-5V输出
[5 empty] | R |  | 2路常开报警继电器 | RS485通讯 | [14 empty] | T4 |  |  |  |  | 0-10V输出
语言 | [11 empty] | C | [5 empty] | RS485通讯 | 数码显示
[6 empty] | E | 英文版 | 变送输出 | [15 empty] | D |  |  |  | 数码显示（带按键）
备注 | 1、测量范围：湿度0～100%，温度-40～60℃。 2、温度变送范围可在主机内部拨码调整、按键设置或通讯设置。 3、变送输出和RS485通讯功能至少选择一项。 | [11 empty] | T1 |  |  |  |  | 4-20mA输出 | 继电器
[13 empty] | T2 |  |  |  |  | 0-1V输出 | [6 empty] | R |  |  | 2路常开报警继电器
[13 empty] | T3 |  |  |  |  | 0-5V输出 | 防护帽 | [8 empty] | 常规150微米不锈钢防护网
[7 empty] | V1-230130 | [5 empty] | T4 |  |  |  |  | 0-10V输出 | [7 empty] | J |  | 高密40微米不锈钢防护罩
[8 empty] | 数码显示 | [10 empty] | 语言
[14 empty] | D |  |  |  | 数码显示（带按键） | [8 empty] | E | 英文版
[8 empty] | 继电器 | [10 empty] | 备注 | 1、测量范围：湿度0～100%，常规温度-40～80℃。 2、温度变送范围可在主机内部拨码调整、按键设置或通讯设置。 3、变送输出和RS485通讯功能至少选择一项。 4、不锈钢材料为304不锈钢。
[15 empty] | R |  |  | 2路常开报警继电器
[8 empty] | 防护帽 | [9 empty] | 常规150微米不锈钢防护网
[16 empty] | J |  | 高密40微米不锈钢防护罩
语言
[17 empty] | E | 英文版
[8 empty] | 备注 | 1、测量范围：湿度0～100%，常规温度-40～80℃。 2、温度变送范围可通过拨码设置、按键设置或通讯设置。 3、变送输出和RS485通讯功能至少选择一项。 4、不锈钢材料为304不锈钢。

## 规格参数
规格参数
【温度量程】 一体：-40～60℃ 分体：-40～80℃ / -40～120℃（高温）
【温度精度】 ±0.3℃（0～80℃） ±0.4℃（-20～0℃ / 80～100℃）
±0.5℃（-40～-20℃ / 100～120℃）
【湿度量程】 0-100%RH
【湿度精度】 ±3%（10～90%） ±4%（0～10% / 90～100%）
【变送输出】 三线制电流4-20mA，精度1‰；负载500Ω(24VDC)，负载200Ω(12VDC) ；电压1V/5V/10V，精度1‰；
【通讯】RS485接口，标准MODBUS RTU协议
【电源】12-24VDC±10%，功耗4W
【尺寸】主机 120×104×41mm
【响应时间】T63 8秒
【EMC】电源群脉2000V B级
【ESD】接触放电4000V 间隙放电8000V
【防护】等级 IP65
【环境】主机工作温度-40～60℃（带显示-20～60℃）