	[image: image1.png]Reset Ctrs

ERHEEE -

AN
[Direct Connection to COMS =
B R A —
et

mE
weEoH
wigE: [0 = B
I~ SfHRECTS

) DTRIZH:  [EM@ =
LU T I g

) - BR[| mfs (RISEAE—
it i 0 T;ﬁzgu) -

BE [@ & (RTS B
EONSRAD

_ bR |





彩屏无纸记录仪
通讯协议




[image: image3.wmf]
	CP-K7X-CN#A0 2025.06


目录

31. 概述


31.1 Modbus概述


31.2 传输模式


42. 串行Modbus


42.1 字符格式


42.2 帧格式


53. Modbus协议


53.1 支持的功能码


53.2 数据类型


63.3 Modbus寄存器地址列表


73.4 错误返回


84. 仪表中的Modbus变量


84.1 PLR1X00系列仪表


95. 命令实例及解释


95.1 ModScan工具的使用


95.2 功能码应用


95.3 寄存器详解及实例




 概述

 Modbus概述

Modbus协议是全球工业领域最流行的协议。它广泛应用于智能设备间建立基于主从方式的通讯连接。

Modbus协议只定义了通讯消息的消息结构，与物理层无关，因此不管是RS-232、RS-485、RS-422总线，还是以太网网络，均可支持Modbus协议。

在Modbus通信时，协议规定每个设备必须要知道它们的设备地址，并识别按地址发来的消息（只接收广播地址消息和本机地址消息），然后根据消息内容执行相应的操作。如果需要回应，则设备须根据Modbus协议生成反馈信息并发送到网络。

 传输模式

Modbus标准网络有两种传输模式：ASCII和RTU。本设备使用RTU模式，不支持ASCII模式。

Modbus帧结构：
ADU

PDU

PDU: Protocol Data Unit协议数据单元。
ADU: Application Data Unit应用数据单元。
PDU是必须的，ADU不同总线或网络会有差异。

功能码

功能为8位（RTU模式）。可能的代码范围是0x01~0xFF，其中0x80~0xFF的码值保留作为异常回应的功能码。当消息从主设备发往从设备时，功能码将告之从设备需要执行哪些行为，从设备根据功能码的指示执行相应的操作。当从设备回应时，它使用功能码来指示是正常回应(无误)还是有某种错误发生（称作异常回应）。

正常回应，功能码的值保持原请求的功能码。

异常回应，功能码的值为原请求的功能码和0x80相或的值。

例如：对于功能码为0x03的请求，正常回应的功能码也为0x03，而异常回应的功能码为0x03和0x80 相或的值，即0x83。

数据编码
Modbus对寄存器地址和数据项使用“大端”模式。这意味着，当传输一个大于单个字节的数字量时，将首先发送高位的字节。

例如：寄存器大小值为16位，0x1234，发送的第一个字节是0x12，然后是0x34。

串行Modbus

 字符格式

基于串口的Modbus，可以运行在RS-232、RS-422或RS-485总线上，此款无纸记录仪使用RS-485总线。串口Modbus的字符格式如下：

1个起始位

8个数据位，先发送最低位

1个奇偶校验位，无校验则无

1个或2个停止位
详细的字符格式如下所示：

有校验
	起始位
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	校验位
	停止位


无校验，1位停止位

	起始位
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	停止位


无校验，2位停止位
	起始位
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	停止位
	停止位


 帧格式
对于基于串口的Modbus，附加地址采用1字节的从站地址，数据校验域采用2字节的CRC校验，故串口Modbus的ADU帧格式如下：

	设备地址（1字节）
	功能码（1字节）
	数据（0~252字节）
	CRC校验（2字节）


设备地址

设备地址包含8 bits。单个设备的地址范围是1~247。主设备通过将要联络的从设备的地址放入帧格式中的首字节来选通从设备。当从设备发送回应消息时，它把自己的地址放入回应消息的首字节，以便主设备知道是哪一个设备作出回应。地址0是用作广播地址，以使所有的从设备都能识别。

数据长度
对于标准Modbus，最大数据长度为252Bytes。
错误检测
当选用RTU模式作字符帧，错误检测为16 bits值。错误检测的内容是通过对消息内容进行CRC循环冗余检测方法得出的。CRC域附加在数据的后面，添加时先是低字节然后是高字节。故CRC的高位字节是发送消息的最后一个字节。接收设备重新计算收到消息的CRC，并与接收到的CRC的值比较，如果两值不同则有误。 

Modbus协议

 支持的功能码

此款无纸记录仪支持的功能码：

	功能码
	名称
	作用

	03
	读取保持寄存器
	读取一个或多个保存寄存器中的数据

	04
	读取输入寄存器
	读取一个或多个输入寄存器中的数据

	06
	写单个寄存器
	写单个寄存器的值

	16
	写多个寄存器
	写多个寄存器的值


 数据类型

涉及以下3种数据格式：字节交换默认格式为2143。
	类型
	说明

	short
	16位有符号短整型数据

	long
	32位有符号长整型数据

	float
	32位浮点数


浮点数的字节顺序不遵循高字节在前的规定，而是按仪表【浮点格式】项的设置排列，格式和数据排列关系如下（以48.81667为例，其值为0x42434445）

	浮点格式
	字节排列

	1234
	0x45  0x44  0x43  0x42

	2143
	0x44  0x45  0x42  0x43

	3412
	0x43  0x42  0x45  0x44

	4321
	0x42  0x43  0x44  0x45


32位长整型数据的字节顺序不遵循高字节在前的规定，也是按仪表【浮点格式】项的设置排列，格式和数据排列关系如下（以16909060为例，其值为0x01020304）

	浮点格式
	字节排列

	1234
	0x04  0x03  0x02  0x01

	2143
	0x03  0x04  0x01  0x02

	3412
	0x02  0x01  0x04  0x03

	4321
	0x01  0x02  0x03  0x04


 Modbus寄存器地址列表
变量的Modbus的地址用两个字节表示，相应的起始地址、读写属性、数据类型、功能代码等如下

表所示。

	序号
	变量
	起始地址
	属性
	数据类型
	功能代码

	1
	通道工程量
	0x0000
	读写
	浮点数
	03/04

	2
	通道累积量
	0x0100
	只读
	浮点数
	03/04

	3
	通道工程量
	0x0200
	读写
	32位长整型
	03/04

	4
	通道累积量整数部分
	0x0300
	只读
	32位长整型
	03/04

	5
	通道累积量小数部分
	0x0400
	只读
	16位短整型
	03/04

	6
	通道F0值
	0x0500
	只读
	浮点数
	03/04

	7
	实时报警信息
	0x0600
	只读
	
	03/04

	8
	最近一次报警记录
	0x0700
	只读
	
	03/04

	9
	最近一次掉电记录
	0x0720
	只读
	
	03/04

	

	10
	微打实时打印设置
	0x0800
	读写
	
	03/04/06/16

	11
	系统时间
	0x0900
	读写
	
	03/04/06/16

	12
	输入组态
	0x1000
	读写
	
	03/04/06/16

	13
	报警组态
	0x1800
	读写
	
	03/04/06/16

	14
	工程量写入
	0x2000
	只写
	
	06/16

	15
	记录启停
	0x2100
	读写
	
	03/04/06/16

	16
	批次设置
	0x2110
	读写
	
	03/04/06/16


注：通道工程量为32位长整型时，小数位同仪表组态设置。累积量最大值为999999999.999。当超过最大值后，从新累积。累积量小数部分最大为999，默认3位小数，即0.999。工程量写入需选配虚拟通道功能。
 错误返回
返回功能码为80H+接收功能码。
	错误类型
	说明

	01
	功能码错误或不支持

	02
	寄存器数量错误

	03
	寄存器起始地址或起始地址+寄存器数量错误

	04
	仪表异常或进入特殊状态不能获取当前要读取的数据


范例：01 83 02 C0 F1，表示接收到03命令，读取的寄存器数量错误。
仪表中的Modbus变量

 PLR1100、PLR1200系列仪表
	功能
	范围

	通道工程量
	1~8通道

	通道累积量
	1~8通道

	通道F0值
	1~8通道

	实时报警信息
	1~8通道

	最近一次报警记录
	1条

	最近一次掉电记录
	1条

	微打实时打印
	

	输入组态
	1~8通道

	报警组态
	1~8通道


 PLR1400系列仪表
	功能
	范围

	通道工程量
	1~8通道

	通道累积量
	1~8通道

	通道F0值
	1~8通道

	实时报警信息
	1~8通道

	最近一次报警记录
	1条

	最近一次掉电记录
	1条

	微打实时打印
	

	输入组态
	1~8通道

	报警组态
	1~8通道

	工程量写入
	1~8通道（虚拟通道）

	记录启停
	

	批号设置
	最大20个字符


命令实例及解释

 ModScan工具的使用
ModScan配置读取通道工程量。“连接设置”设置对应串口号及波特率。Address:0001，Length:32，Device ID：1，功能命令：03。配置->显示选项->浮点数，如数据异常调整寄存器优先。
[image: image4.wmf]   [image: image2.png]E[FE & 82
&

Address: (0001 | [Number of Polls: 54
- MODBUS Point Type alid Slave Responses: 51

Length: [2 | OLDING REGISTER =] Reset Ctrs





 功能码应用
只读权限的寄存器数据支持03、04命令，04功能和03保持一致。
读写权限的寄存器数据支持03、04命令进行读取，06、16命令进行写入。
 寄存器详解及实例
以下实例均基于串口模式，设备地址为1。
通道工程量：32位浮点数，解析时需要字节交换，默认2143，在仪表通讯组态中可设。
	参数
	寄存器
	偏移量
	数据类型
	权限
	功能码

	通道1
	40001
	0x0000
	32位浮点数
	只读
	03/04

	通道2
	40003
	0x0002
	32位浮点数
	只读
	03/04

	通道3
	40005
	0x0004
	32位浮点数
	只读
	03/04

	通道4
	40007
	0x0006
	32位浮点数
	只读
	03/04

	通道5
	40009
	0x0008
	32位浮点数
	只读
	03/04

	通道6
	40011
	0x000A
	32位浮点数
	只读
	03/04

	通道7
	40013
	0x000C
	32位浮点数
	只读
	03/04

	通道8
	40015
	0x000E
	32位浮点数
	只读
	03/04


例1：读取通道1实时数据（32位浮点数，float，字节交换2143）
发送：01 03 00 00 00 02 C4 0B
接收：01 03 04 00 00 41 A4 CB D8
数据解析：[00 00 41 A4] => 20.50

例2：读取通道1至通道4的实时数据（32位浮点数，float，字节交换2143）

发送：01 03 00 00 00 08 44 0C

接收：01 03 10 00 00 40 80 00 00 41 00 00 00 41 40 00 00 41 80 36 27
数据解析：[00 00 40 80] => 4           [00 00 41 00] => 8
[00 00 41 40] => 12          [00 00 41 80] => 16

通道累积量：32位浮点数，解析时需要字节交换，默认2143，在仪表通讯组态中可设。
	参数
	寄存器
	偏移量
	数据类型
	权限
	功能码

	通道1
	40257
	0x0100
	32位浮点数
	只读
	03/04

	通道2
	40259
	0x0102
	32位浮点数
	只读
	03/04

	通道3
	40261
	0x0104
	32位浮点数
	只读
	03/04

	通道4
	40263
	0x0106
	32位浮点数
	只读
	03/04

	通道5
	40265
	0x0108
	32位浮点数
	只读
	03/04

	通道6
	40267
	0x010A
	32位浮点数
	只读
	03/04

	通道7
	40269
	0x010C
	32位浮点数
	只读
	03/04

	通道8
	40271
	0x010E
	32位浮点数
	只读
	03/04


例3：读取通道1累积量（32位浮点数，float，字节交换2143）
发送：01 03 01 00 00 02 C5 F7
接收：01 03 04 00 00 41 A4 CB D8
数据解析：[00 00 41 A4] => 20.5

通道工程量：32位有符号长整型，解析时需要字节交换，默认2143，在仪表通讯组态中可设。
	参数
	寄存器
	偏移量
	数据类型
	权限
	功能码

	通道1
	40513
	0x0200
	32位有符号长整型
	只读
	03/04

	通道2
	40515
	0x0202
	32位有符号长整型
	只读
	03/04

	通道3
	40517
	0x0204
	32位有符号长整型
	只读
	03/04

	通道4
	40519
	0x0206
	32位有符号长整型
	只读
	03/04

	通道5
	40521
	0x0208
	32位有符号长整型
	只读
	03/04

	通道6
	40523
	0x020A
	32位有符号长整型
	只读
	03/04

	通道7
	40525
	0x020C
	32位有符号长整型
	只读
	03/04

	通道8
	40527
	0x020E
	32位有符号长整型
	只读
	03/04


例4：读取通道1工程量（32位有符号长整型，long，字节交换2143）
发送：01 03 02 00 00 02 C5 B3
接收：01 03 04 01 00 00 00 FB CF
数据解析：[01 00 00 00] => 256  

仪表中通道1小数点位数为1位 => 25.6
通道累积量整数部分：32位有符号长整型，解析时需要字节交换，默认2143，在仪表通讯组态中可设。
	参数
	寄存器
	偏移量
	数据类型
	权限
	功能码

	通道1
	40769
	0x0300
	32位有符号长整型
	只读
	03/04

	通道2
	40771
	0x0302
	32位有符号长整型
	只读
	03/04

	通道3
	40773
	0x0304
	32位有符号长整型
	只读
	03/04

	通道4
	40775
	0x0306
	32位有符号长整型
	只读
	03/04

	通道5
	40777
	0x0308
	32位有符号长整型
	只读
	03/04

	通道6
	40779
	0x030A
	32位有符号长整型
	只读
	03/04

	通道7
	40781
	0x030C
	32位有符号长整型
	只读
	03/04

	通道8
	40783
	0x030E
	32位有符号长整型
	只读
	03/04


例5：读取通道1累积量（32位有符号长整型，long，字节交换2143）
发送：01 03 03 00 00 02 C4 4F
接收：01 03 04 00 00 01 00 FB CF
数据解析：[00 00 01 00] => 16777216

通道累积量小数部分：16位有符号短整型。
	参数
	寄存器
	偏移量
	数据类型
	权限
	功能码

	通道1
	41025
	0x0400
	16位有符号短整型
	只读
	03/04

	通道2
	41026
	0x0401
	16位有符号短整型
	只读
	03/04

	通道3
	41027
	0x0402
	16位有符号短整型
	只读
	03/04

	通道4
	41028
	0x0403
	16位有符号短整型
	只读
	03/04

	通道5
	41029
	0x0404
	16位有符号短整型
	只读
	03/04

	通道6
	41030
	0x0405
	16位有符号短整型
	只读
	03/04

	通道7
	41031
	0x0406
	16位有符号短整型
	只读
	03/04

	通道8
	41032
	0x0407
	16位有符号短整型
	只读
	03/04


例6：读取通道1累积量小数部分
发送：01 03 04 00 00 01 85 3A
接收：01 03 02 03 20 B9 6C
数据解析：[03 20] => 800（默认3位小数） => 0.8
通道F0值：32位浮点数，解析时需要字节交换，默认2143，在仪表通讯组态中可设。

	参数
	寄存器
	偏移量
	数据类型
	权限
	功能码

	通道1
	41281
	0x0500
	32位浮点数
	只读
	03/04

	通道2
	41283
	0x0502
	32位浮点数
	只读
	03/04

	通道3
	41285
	0x0504
	32位浮点数
	只读
	03/04

	通道4
	41287
	0x0506
	32位浮点数
	只读
	03/04

	通道5
	41289
	0x0508
	32位浮点数
	只读
	03/04

	通道6
	41291
	0x050A
	32位浮点数
	只读
	03/04

	通道7
	41293
	0x050C
	32位浮点数
	只读
	03/04

	通道8
	41295
	0x050E
	32位浮点数
	只读
	03/04


例7：读取通道1实时数据（32位浮点数，float，字节交换2143）
发送：01 03 05 00 00 02 C4 C7
接收：01 03 04 00 00 41 A4 CB D8
数据解析：[00 00 41 A4] => 20.50
实时报警信息，报警状态和继电器状态。

	参数
	数据类型
	备注

	报警状态
	16位短整型
	0x0000无报警，0x0001低低报，0x0010低报，0x0100高报，0x1000高高报。可同时触发多种报警，如0x1100，表示触发高报和高高报。每个通道对应一个报警状态。

	继电器状态
	16位短整型
	0x0000无继电器输出，16位数据最低位表示1号继电器，最高位表示16号继电器。可同时触发多路继电器，如0x0003(0000 0000 0000 0011)表示1号继电器和2号继电器吸合。


	参数
	寄存器
	偏移量
	数据类型
	权限
	功能码

	通道1报警状态
	41537
	0x0600
	16位短整型
	只读
	03/04

	通道2报警状态
	41538
	0x0601
	16位短整型
	只读
	03/04

	通道3报警状态
	41539
	0x0602
	16位短整型
	只读
	03/04

	通道4报警状态
	41540
	0x0603
	16位短整型
	只读
	03/04

	通道5报警状态
	41541
	0x0604
	16位短整型
	只读
	03/04

	通道6报警状态
	41542
	0x0605
	16位短整型
	只读
	03/04

	通道7报警状态
	41543
	0x0606
	16位短整型
	只读
	03/04

	通道8报警状态
	41544
	0x0607
	16位短整型
	只读
	03/04

	继电器状态
	41545
	0x0608
	16位短整型
	只读
	03/04


例8：读取通道1实时报警状态
发送：01 03 06 00 00 01 84 82
接收：01 03 02 00 01 79 84
数据解析：[00 01] => 通道1低低报报警
例9：读取继电器实时状态
发送：01 03 06 08 00 01 64 83

接收：01 03 02 00 0F F8 40
数据解析：[00 0F] => [0000 0000 0000 1111] 1号、2号、3号、4号继电器吸合
最近一次报警记录。

	参数
	数据类型
	备注

	报警时间
	char[6]
	对应年、月、日、时、分、秒，首字节为年，占3个寄存器

	报警类型
	char
	1低报、2高报、3低低报、4高高报

	报警通道
	char
	1~6

	报警继电器
	char
	1~6

	报警状态
	char
	0消报、1报警


	参数
	寄存器
	偏移量
	数据类型
	权限
	功能码

	报警记录
	41793
	0x0700
	如上
	只读
	03/04


例10：读取最近一次报警记录
发送：01 03 07 00 00 05 84 BD
接收：01 03 0A 17 05 1E 01 00 00 01 02 04 01 58 D5
数据解析：[17 05 1E 01 00 00] => 报警时间23-05-30 01:00:00

[01] => 低报

[02] => 第2通道

[04] => 第4号继电器

[01] => 报警

最近一次掉电记录。

	参数
	数据类型
	备注

	掉电时间
	char[6]
	对应年、月、日、时、分、秒，首字节为年，占3个寄存器

	上电时间
	char[6]
	对应年、月、日、时、分、秒，首字节为年，占3个寄存器


	参数
	寄存器
	偏移量
	数据类型
	权限
	功能码

	掉电记录
	41825
	0x0720
	如上
	只读
	03/04


例11：读取最近一次掉电记录
发送：01 03 07 20 00 06 C5 76
接收：01 03 0C 17 05 1E 01 00 00 17 05 1E 02 00 00 B3 B7
数据解析：[17 05 1E 01 00 00] => 掉电时间23-05-30 01:00:00

[17 05 1E 02 00 00] => 上电时间23-05-30 02:00:00

微打实时打印设置

	参数
	数据类型
	偏移地址
	备注

	打印控制
	16位短整形
	+0
	0关闭打印 1开启打印

	打印模式
	16位短整形
	+1
	0数据 1曲线

	曲线打印间隔
	16位短整形
	+2
	单位秒 0 < X < 480, 默认1

	数据打印间隔
	16位短整形
	+3
	单位分钟 0 < X < 480, 默认1

	通道
	16位短整形
	+4
	1个寄存器，数值0-6,0表示打印全部通道，1~6对应通道1~通道6


打印控制分类：

	分类
	关闭
	启动

	数值
	0
	1


打印模式分类：

	分类
	数据
	曲线

	数值
	0
	1

	参数
	寄存器
	偏移量
	数据类型
	权限
	功能码

	打印控制
	42049
	0x0800
	如上
	读写
	03/04/06/16

	打印模式
	42050
	0x0801
	如上
	读写
	03/04/06/16

	曲线打印间隔
	42051
	0x0802
	如上
	读写
	03/04/06/16

	数据打印间隔
	42052
	0x0803
	如上
	读写
	03/04/06/16

	数据通道0-6
	42053
	0x0804
	如上
	读写
	03/04/06/16


例12：开启实时打印
发送：01 06 08 00 00 01 4A 6A
接收：01 06 08 00 00 01 4A 6A
读写系统时间

	参数
	数据类型
	备注

	系统时间
	char[6]
	对应年、月、日、时、分、秒，首字节为年，占3个寄存器


	参数
	寄存器
	偏移量
	数据类型
	权限
	功能码

	系统时间
	42305
	0x0900
	如上
	读写
	03/04/16


例13：写入系统时间（2025-05-15 23:00:00）
接收：01 10 09 00 00 03 06 19 05 0F 17 00 00 B5 05
返回：01 10 09 00 00 03 83 94

输入组态。

	参数
	数据类型
	偏移地址
	备注

	信号类型
	16位短整形
	+0
	高字节部分：范围0~6对应mA、mV、V、热电偶、热电阻、演示、频率。低字节部分：根据不同类别查找对应子分类

	小数位
	16位短整形
	+1
	0~3

	量程下限
	32位长整形
	+2
	-999999 ~ 999999，跟着小数位调整

	量程上限
	32位长整形
	+4
	-999999 ~ 999999，跟着小数位调整

	调整K
	16位短整形
	+6
	-30.000~30.000，默认3位小数，数值3000表示3.0

	调整B
	16位短整形
	+7
	-30000~30000，跟着小数位调整

	累积K
	16位短整形
	+8
	-30.000~30.000，默认3位小数，数值3000表示3.0

	保留
	
	
	保留7个寄存器，后续扩展


信号类别对应表：

	信号类别
	mA
	mV
	V
	热电偶
	热电阻
	演示
	频率

	数值
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6


mA信号子分类：

	mA子分类
	4-20mA
	0-20mA
	0-10mA
	4-20mA开方

	数值
	0
	1
	2
	3


mV信号子分类：

	mV子分类
	0-20mV
	0-100mV

	数值
	0
	1


V信号子分类：

	V子分类
	1-5V
	0-5V
	0-10V

	数值
	0
	1
	2


热电偶信号子分类：

	热电偶分类
	K
	S
	B
	J
	R
	N

	数值
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	热电偶分类
	T
	E
	WRe3-25
	WRe5-26
	F1
	F2

	数值
	6
	7
	8
	9
	10
	11


热电阻信号子分类：

	热电阻分类
	Pt100
	Cu50
	Cu53
	Cu100

	数值
	0
	1
	2
	3


演示子分类：

	演示分类
	Sin
	Cos

	数值
	0
	1


	参数
	寄存器
	偏移量
	数据类型
	权限
	功能码

	通道1输入组态
	44097
	0x1000
	如上
	读写
	03/04/06/16

	通道2输入组态
	44113
	0x1010
	如上
	读写
	03/04/06/16

	通道3输入组态
	44129
	0x1020
	如上
	读写
	03/04/06/16

	通道4输入组态
	44145
	0x1030
	如上
	读写
	03/04/06/16

	通道5输入组态
	44161
	0x1040
	如上
	读写
	03/04/06/16

	通道6输入组态
	44177
	0x1050
	如上
	读写
	03/04/06/16

	通道7输入组态
	44193
	0x1060
	如上
	读写
	03/04/06/16

	通道8输入组态
	44209
	0x1070
	如上
	读写
	03/04/06/16


例14：读取通道1输入组态（32位有符号长整型，long，字节交换2143）
发送：01 03 10 00 00 09 81 0C
接收：01 03 12 00 00 00 02 00 00 00 00 27 10 00 00 03 E8 00 00 03 E8 6D 69
数据解析：[00 00] => mA类别 4-20mA子分类
[00 02] => 2位小数

[00 00 00 00] => 下限0.00

[27 10 00 00] => 0x00002710 上限100.00，2位小数

[03 E8] => 调整K 1.000,默认3位小数
[00 00] => 调整B 0.00,2位小数
[03 E8] => 累积K 1.000,默认3位小数
例15：设置通道1输入组态（0-20mA类型，下限0.0，上限200.0，1位小数，调整K 1.000，调整B 0.0，累积K 100.0）
发送：01 10 10 00 00 09 12 00 01 00 01 00 00 00 00 07 D0 00 00 03 E8 00 00 03 E8 9F 75

接收：01 10 10 00 00 09 04 CF

报警组态。

	参数
	数据类型
	偏移
	备注

	报警状态
	16位短整形
	+0
	0关闭，1启用

	回差
	16位短整形
	+1
	0~3000，跟着小数位调整

	下下限值
	32位长整形
	+2
	-999999 ~ 999999，跟着小数位调整

	下限值
	32位长整形
	+4
	-999999 ~ 999999，跟着小数位调整

	上限值
	32位长整形
	+6
	-999999 ~ 999999，跟着小数位调整

	上上限值
	32位长整形
	+8
	-999999 ~ 999999，跟着小数位调整

	保留
	
	
	保留6个寄存器，后续扩展


	参数
	寄存器
	偏移量
	数据类型
	权限
	功能码

	通道1报警组态
	46145
	0x1800
	如上
	读写
	03/04/06/16

	通道2报警组态
	46161
	0x1810
	如上
	读写
	03/04/06/16

	通道3报警组态
	46177
	0x1820
	如上
	读写
	03/04/06/16

	通道4报警组态
	46193
	0x1830
	如上
	读写
	03/04/06/16

	通道5报警组态
	46209
	0x1840
	如上
	读写
	03/04/06/16

	通道6报警组态
	46225
	0x1850
	如上
	读写
	03/04/06/16

	通道7报警组态
	46241
	0x1860
	如上
	读写
	03/04/06/16

	通道8报警组态
	46257
	0x1870
	如上
	读写
	03/04/06/16


例15：读取通道1报警组态（32位有符号长整型，字节交换2143；2位小数）
发送：01 03 18 00 00 0A C3 6D
接收：01 03 14 00 01 00 00 00 00 00 00 07 D0 00 00 17 70 00 00 1F 40 00 00 F4 BE
数据解析：[00 01] => 报警开启
[00 00] => 回差0.00
[00 00 00 00] => 下下限0.00

[07 D0 00 00] => 下限20.00

[17 70 00 00] => 上限60.00
[1F 40 00 00] => 上上限80.00
例16：设置通道1回差为2.00，假设为2位小数。
发送：01 06 18 01 00 C8 DF 3C
接收：01 06 18 01 00 C8 DF 3C

工程量写入：数据类型可选，32位浮点数或32位长整形，虚拟通道->通讯设置->数据类型。
	参数
	寄存器
	偏移量
	数据类型
	权限
	功能码

	通道1
	48193
	0x2000
	可选
	只写
	16

	通道2
	48195
	0x2002
	可选
	只写
	16

	通道3
	48197
	0x2004
	可选
	只写
	16

	通道4
	48199
	0x2006
	可选
	只写
	16

	通道5
	48201
	0x2008
	可选
	只写
	16

	通道6
	48203
	0x200A
	可选
	只写
	16


例17：写入通道1工程量4.00（浮点数，2143）
接收：01 10 20 00 00 02 04 00 00 40 80 5A 0E
返回：01 10 20 00 00 02 4A 08
记录启停：
	参数
	寄存器
	偏移量
	数据类型
	权限
	功能码

	控制
	48449
	0x2100
	可选
	只写
	06/16


	控制
	关闭
	开启

	数值
	0
	1


例18：开启记录
接收：01 06 21 00 00 01 42 36
返回：01 06 21 00 00 01 42 36
记录启停：
	参数
	寄存器
	偏移量
	数据类型
	权限
	功能码

	控制
	48449
	0x2100
	16位短整形
	只写
	06/16


	控制
	关闭
	开启

	数值
	0
	1


例18：开启记录
接收：01 06 21 00 00 01 42 36
返回：01 06 21 00 00 01 42 36

批号设置：最大20个字符
	参数
	寄存器
	偏移量
	数据类型
	权限
	功能码

	批号
	48465
	0x2110
	字符串
	只写
	06/16


例19：设置批号为“123456”。
接收：01 10 21 10 00 03 06 31 32 33 34 35 36 AC 00
返回：01 10 21 10 00 03 8B F1
功能码





数据区域





附加地址





错误检测











